## Sheet1
珠海市第三人民医院报价表（精神楼8-11楼污梯门禁安装项目现场勘察）
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 四门门禁控制器及配套电源箱（8、10、11楼利旧） | 国产国标 | 1 | 套 |  |  | ①医院现有门禁管理系统为北京中控智慧科技发展有限公司的万傲瑞达V6000门禁综合管理平台，供应商报价所提供产品须与医院现有系统完全兼容。 ②要求所有新安装的门禁系统必须与医院消防报警系统实现无缝联动。一旦发生火情，接收消防信号后自动执行“切非断电”程序，全部门禁必须处于断电常开状态，确保疏散通道畅通无阻。 ③门禁读卡器需支持协议:Wiegand34 bit或RS-485
2 | 双门磁力锁（含明装支架） | 国产国标 | 4 | 套
3 | 门禁读卡器 | 国产国标 | 4 | 套
4 | 门禁开门按钮 | 国产国标 | 4 | 个
5 | 六类网线 | 国产国标 | 50 | 米 |  |  | 六类非屏蔽双绞线
6 | 读卡器信号线 | 国产国标 | 300 | 米 |  |  | RVV 6*0.5国标电源线，按每套门禁60米信号线暂估
7 | 磁力锁信号线 | 国产国标 | 300 | 米 |  |  | RVV4*1.0国标电源线，按每套门禁60米信号线暂估
8 | 开门按钮信号线/门禁控制器电源线 | 国产国标 | 300 | 米 |  |  | RVV2*1.0，国标开门按钮信号线/门禁控制器电源线，按每套门禁60米暂估
9 | 安装辅材 | 国产国标 | 4 | 项 |  |  | 含PVC线管、线槽、管槽配件、水晶头、五金插头、黄腊管、电工胶布、自攻螺丝、胶粒、扎带、线标等
10 | 施工布线、安装设备，系统调试 | 国产国标 | 4 | 项 |  |  | 新增3套双向读卡门禁管理系统的线路套管沿天花暗敷、设备安装、系统功能调试；主干线槽在石膏板天花内封死，布线施工难度较大
11 | 系统设计、系统联调联试服务、使用培训、技术支持、2年保修售后服务 | 国产国标 | 4 | 项
合计
备注：报价含施工费用、调试费、人工费、管理费、运输费、维护服务费、税费等
报价单位（公章）：
日期：